苏中药业集团医疗器械改造项目电梯需求

一、总体需求

2/2无机房电梯、曳引式、底坑深度、开门方式、门开度、轿厢尺寸、机房高度、井道尺寸及高度、井道建筑需求、承载能力、开门方式、品牌、动力、运行速度、消防安全需求等，安装、调试、检测合格交付使用。

**二、基础资料**

1、2/2无机房电梯，底坑深度1.6米，井道宽度3.3米，深度2.7米，门洞宽度2米、门洞高度2.3米。

2、电梯门开度1.8米，轿厢宽度1.9米，深度2.2米，净高度2.2米；一层为贯通式双开门，二层为单向开门。

3、电梯载重2吨，运行速度0.5m/s.

4、电梯具备消防联动功能、防火迫降功能等。

5、电梯品牌需求。

**三、电梯需求**

电梯类别要求：

URS01：2/2无机房电梯

|  |  |
| --- | --- |
| URS编号 | 01 |
| URS01-1 | 底坑深度1.6米 |
| URS01-2 | 门洞宽度2米、门洞高度2.3米 |
| URS01-3 | 井道宽度3.3米，深度2.7米 |
| URS01-4 | 二层井道高度≧4.5米 |
| URS01-5 | 曳引式 |
| URS01-6 | 对开门 |

URS02：轿厢

|  |  |
| --- | --- |
| URS编号 | 02 |
| URS02-1 | 对开门，一层为贯通式，二层单项开门 |
| URS02-2 | 电梯门开度1.8米，轿厢宽度1.9米，深度2.2米，净高度2.2米 |
| URS02-3 | 电梯门面板（304不锈钢面板≧1.2mm） |
| URS02-4 | 电梯轿厢面板（304不锈钢面板≧1.2mm） |
| URS02-5 | 控制面板（304不锈钢面板≧2.5mm） |
| URS02-6 | 一层为贯通式双开门，二层为朝北单开门 |
| URS02-7 | 照明符合相关规范要求，照度300LX |
| URS02-8 | 安装一台风扇 |

URS03：载重

|  |  |
| --- | --- |
| URS编号 | 03 |
| URS03-1 | 载重2吨 |
| URS03-2 | 运行速度0.5m/s |
|  |  |

URS04：动力要求

|  |  |
| --- | --- |
| URS编号 | 04 |
| URS04-1 | 动力电380V |
| URS04-2 | 电力控制箱具有保护装置 |
| URS04-3 |  |

URS05：功能要求

|  |  |
| --- | --- |
| URS编号 | 05 |
| URS05-1 | 五方通话 |
| URS05-2 | 消防联动 |
| URS05-3 | 消防火警迫降 |
| URS05-4 | 应急照明 |
| URS05-5 | 自动升降/手动升降，可转换 |
|  |  |

URS06：品牌需求

|  |  |
| --- | --- |
| URS编号 | 06 |
| URS06-1 | 国产品牌 |
| URS06-2 | 具有国家认证资质 |
| URS06-3 | 质量保证期（一年内出现重大故障免费维修、更换，主要部件终身保修） |
| URS06-4 | 售后服务周期（提供免费维保1年） |
|  |  |

URS07：安装需求

|  |  |
| --- | --- |
| URS编号 | 07 |
| URS07-1 | 包安装、调试、检测（含各类费用） |
| URS07-2 | 按照特种设备（电梯）安装规范要求执行 |
| URS07-3 | 保证通过电梯安装监检，并取得使用证 |