3  术语和定义

3.1 用户需求 user requirement specification （URS）：

使用方对设备、厂房、硬件设施等提出的自己的期望与使用需求说明的文件。

3.2 工厂验收测试 factory acceptance test  （FAT）

在设备交货前在设备生产厂进行了设备测试，包括指定的系统功能测试、稳定性测试、可用性测试，以确认设备符合设计要求并能正常运行。

3.3 现场验收测试  site acceptance test  （SAT）

在设备运抵现场并安装完成后进行的设备测试，包括指定的系统功能测试、稳定性测试、可用性测试，以确认设备符合设计要求并能正常运行。

3.4 设计确认  design qualification  （DQ ）

记录设备按照设计要求进行设计的书面证据。

3.5 安装确认  installation qualification  （IQ）

记录设备的制造和安装符合设计标准的书面证据。

3.6 运行确认  operation qualification （OQ）

记录设备的运行符合设计标准的书面证据。

3.7 性能确认  performance qualification  （PQ）

记录设备在正常操作方法和工艺条件下符合设计标准的书面证据。

4  程序

4.1 供应商责任

4.1.1 本用户需求由江苏苏中药业集团股份生物制药有限公司提供给设备的潜在供应商，是本公司和供应商在设备的设计、材质、制造、控制、检查和测试、调试、文件、包装和交付的说明的最低要求，除此以外，还应符合2010版GMP、2010版《中国药典》或其他国家颁布的标准的要求。本用户需求在移交给供应商之后，将意味着所有指定的要求被涵盖在供应商的供应范围之内。

4.1.2 所有有关设备的设计、材质、制造、检查和测试、包装和交付、调试（包括试运行与验证）、最终检查等活动由卖方负责，必须严格按照本采购要求和相关的标准与规范来进行。

4.1.3 顺从相关的标准和规范以及本用户需求，不能减轻供应商完全满足在交付货物（包括文件资料）、设计和制造安装设备和零部件、描述所有功能和操作条件、保证设备性能等方面所应负的所有责任。

4.1.4 供应商对设备的建议、检查和确认并不能减轻供应商对所供设备及所有工作所应负的所有责任。

4.2 设备概况

4.2.1 设备用途

本系统用于苏中药业集团生物制药有限公司。

4.2.2 设备安装地点

本系统安装于苏中药业集团生物制药有限公司提取车间二楼空压机房，环境为一般区。

4.3 工艺描述

该系统主要用于公司阀门的动力源及管道、设备的吹扫，因此该系统对产品的最终质量有影响。

4.4 用户需求（包含但不限于以下内容）

4.4.1生产能力

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 要求采用风冷双螺杆干式无油空压机； |  |
|  | 要求空压机的产气量为3-10m³/min，变频控制； |  |
|  | 空压机能实现24小时不间断工作； |  |
|  | 配置一组15 m³/min的后处理装置（吸干机或吸干机加冷干机），露点在线显示； |  |
|  | 压缩机、吸干机无故障工作大于20000小时； |  |
|  | 生产设备采用动力用气，与药品直接接触部分采用洁净压缩空气，压缩空气需要满足工艺及动力用气要求； |  |

4.4.2 设备总体要求

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 应外观美观、耐季节气候变化、抗腐防锈功能强、强度好、压缩空气系统能节约资源、降低维护、减少停工维修时间等特点，不得产生锈蚀； |  |
|  | 压力：即需要的压缩空气最低压力7.5Kg/cm2； |  |
|  | 流量：即考虑了适当余量的最大用气量单位有10m3/min； |  |
|  | 含水量：即压缩空气干燥度，露点温度＜-40℃； |  |
|  | 含油量：即压缩空气中残留油的量≤0. 1mg/m3； |  |
|  | 空压机出气口压缩空气含油量必须为0； |  |
|  | 能效比达到相关标准要求； |  |
|  | 吸干机可实现自动排水并且符合有关技术标准要求，评标时优先选择吸干机材质为不锈钢及铝合金； |  |
|  | 为了保持空压机工作温度的稳定，应该保证空气能畅快的进出空压机； |  |

4.4.3机械部分要求

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备表面光滑、平整不得有缺陷影响外观； |  |
|  | 各附属物的安装位置准确，各部分安装不应该存在妨碍检修或清洁的情况； |  |
|  | 人接触到的部位不能有锋利的边缘和尖角； |  |
|  | 设备负载运行状态下，距离设备1米内其噪音不超过75分贝； |  |
|  | 与操作工接触的保温层外表面，保证其在循环过程中的温度为≤40℃； |  |
|  | 设备电缆和辅助管线配备外套； |  |

4.4.4 设备配置要求

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 管道过滤不少于三级，过滤效率不低于1um及0.01um，过滤器材质不得产生锈蚀； |  |
|  | 过滤器加自动排水器，无需人手操作，排掉凝结在储气罐内的所有的水，可防止人工排水被遗忘而造成压缩空气被冷凝水重新污染； |  |
|  | 系统设备内部各零部件必须光洁、不得有任何油污、灰尘及其他杂质； |  |

4.4.5 设备控制系统要求

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 空压机具有故障报警，运行模式，运行时间记录等功能； |  |
|  | 仪表要准确可靠，并且需要校正，校正要有可追遡性，方便拆卸； |  |
|  | 系统温度计、压力表安装位置适宜，方便员工准确读数； |  |
|  | 低压电气控制系统元件采用通用的知名品牌，并提供资料； |  |
|  | 配电柜与控制柜应有防尘、防湿、防热措施； |  |
|  | 弱电部分和强电部分应分开，以避免强电部分对弱电部分造成干扰。 |  |
|  | 电控柜包括：PLC(CPU、输入输出模块、具有扩展功能)、15”触摸屏（彩色）等控制元器件，电源、开关、按钮、接触器、继电器、变频器、指示灯等电气元器件，柜体，端子排，线缆和线槽，控制软件，DP通讯模块等必须的所有元器件； 可查询实时记录、历史记录； |  |
|  | 显示排气压力、设定压力、系统压力、导叶开度、排气温度、油箱油温、时钟/日历、总运转时间、运行状态（自动、加载、卸载）、主电机过载、压缩机过载、允许启动、报警记录、停机记录、故障记录、运行电流、运行模式、总运行时间、保养参数、加载运行时间、运行状态等； |  |
|  | 故障报警停机（包含但不限于）： 主机排气温度过高、温度传感器故障 、起动器故障 、主电机过载、风扇电机过载 、电机反转（APRS逆相控制器）、控制电源故障、压力传感器故障 、排气压力过高； |  |
|  | 能够随时监视系统压力的变化，从而做出最有效的调整来满足系统的气量要求； |  |
|  | 具有逻辑控制系统，具有自我诊断及自我保护功能，良好的人机中文显示面板能显示机组实际运转情况，可实现启动前系统自检，并在运行中监测所有安全相关参数，保证一天24小时安全工作； |  |
|  | 压缩空气经过排气阀的作用，经排气管，单向阀（止回阀）进入储气罐，当排气压力达到设定的高压压力时由压力开关控制而自动停机，当储气罐压力降至设定的低压压力时压力开关自动联接启动；（高低压力可设定） |  |
|  | 具有露点仪、整机旁通管路、前/后置过滤器、干燥及再生状态显示、高露点报警、液晶显示、误动作报警、电子自动排水器、计算机通讯接口、微电脑控制； |  |
|  | 控制柜上应有紧急停机按钮，且可以让操作者在正常的操作位置触摸到。当按下该键时，设备应能够立即停机，当复位该键时，设备应进入待机状态； |  |
|  | 设备出现故障可以通过系统自带的诊断功能，对故障进行分析判断； |  |
|  | 终身免费提供软件的升级服务； |  |

4.4.6厂房设施及公用工程提供条件

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 工作环境温度为0-40℃，湿度小于90%； |  |
|  | 工作环境压力为常压； |  |
|  | 提供3 相5线制电源，220/380V±10%V， 50 Hz； |  |

4.4.7工厂验收（FAT）/现场验收要求（SAT）（包含但不限于以下内容）

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| FAT |  |  |
|  | 文件：测试必要条件，测试规程的格式，结果记录，测试结果纠正措施，测试结果验收，参考文件，文件批准和参与FAT的人员； |  |
|  | 安装检查的功能：说明所执行的各项测试的目的和结果； |  |
|  | 操作检查的功能：说明所执行的各项测试的目的和结果； |  |
|  | 标准的操作规程； |  |
|  | 测试事件记录表：说明与标准协议的任何偏差；校准证书； |  |
|  | 安装检查：用于检查联动线的各个方面，及联动线的生产是否符合设计图和规范要求； |  |
|  | 符合机械和电气设计文件，如设备和安装图、带部件清单的图； |  |
|  | 连接并检验公用工程的连接正确并经过调节； |  |
|  | 测试设备的校验； |  |
|  | 根据可追溯的标准对工艺仪表进行校准； |  |
|  | 在制造过程的最后阶段检查确保符合设计文件要求。遵循适当的标准操作规程执行检查； |  |
|  | 工艺控制测试包括工艺阶段测试； |  |
|  | 关键控制点:设备主要部件、主要功能、动作测试、报警及安全装置； |  |
| SAT |  |  |
|  | SAT方案需包括FAT中控制点。 |  |
|  | 核实FAT过程中的所有标注。 |  |
|  | 设备测试方案。 |  |
|  | 确认设备运输、处理过程中及启动前的任何损伤。 |  |
|  | 工艺相关测量的校正（校正方案）。 |  |

4.4.8 验证要求（包含但不限于以下内容）

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 要求供应商针对该设备进行DQ测试，并附有验证记录数据以及验证的结果； |  |
|  | 要求供应商针对该设备进行IQ测试，并附有验证记录数据以及验证的结果； |  |
|  | 要求供应商针对该设备进行OQ测试，并附有验证记录数据以及验证的结果； |  |

4.4.9文件资料要求（包含但不限于以下内容）

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 文件清单； |  |
|  | 进度表； |  |
|  | 主要部件清单； |  |
|  | P&ID 图纸； |  |
|  | 现场位置图； |  |
|  | 设备安装图，设备组装图； |  |
|  | 功能描述； |  |
|  | 备品备件清单； |  |
|  | 操作维护手册； |  |
|  | 硬件设计说明； |  |
|  | 软件设计说明； |  |
|  | 功能逻辑； |  |
|  | 电气元件清单； |  |
|  | 电路图； |  |
|  | 电气设备平面图； |  |
|  | 触摸屏操作手册； |  |
|  | 供应商提供的设备文件； |  |
|  | 使用材料的材质报告； |  |
|  | 仪器仪表的检验报告； |  |
|  | 质量管理计划； |  |
|  | FAT程序以及报告； |  |
|  | SAT程序以及报告； |  |
|  | DQ 设计确认； |  |
|  | IQ安装确认； |  |
|  | OQ运行确认； |  |

4.4.10 包装运输要求（包含但不限于以下内容）

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，卖方承担全部损失和费用。 |  |
|  | 供方负责运输，并承担运输费用。 |  |
|  | 设备到货清单必须详列每装箱内容物。 |  |

4.4.11 备件要求（包含但不限于以下内容）

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 提供标准的备件箱，标准的备件箱包括经过挑选的机械部件，以满足对该联动线进行两年正常维护和操作的要求。 |  |
|  | 供应商应该对整机和设备性能提供12个月担保。 |  |
|  | 供应商应提供一个定期维护表及相关费用要求。 |  |

4.4.12 培训要求（包含但不限于以下内容）

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 负责免费对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，由双方人员确认受训人员达到一定的熟练程度。 |  |

4.4.13、变更要求（包含但不限于以下内容）

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 在设备制造过程中厂家任何设备的变动都应该通知用户，并且征得用户的书面答应； |  |
|  | 设备制造过程中的任何变更必须有变更记录，实现变更的可追溯性； |  |

4.4.14、服务要求（包含但不限于以下内容）

| 需求编号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备试车后于保修期限内，由其设备本身质量引起的部件或电子零件故障，需要更换的，由供应商负责免费供应修缮或更换。且维修需要在48小时内到现场； |  |
|  | 厂商为用户提供长期有效的维护保养服务、及维护保养计划； |  |